## 裝修作業專案
新北市102年度營造業鋼架作業專案檢查成果
工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		初查日期			違反法條	違反法條 / 數量	裁罰法條	罰鍰金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期	事業單位名稱		複查日期			違反法條	違反法條 / 數量	裁罰法條	罰鍰金額	停工 / 日期	停工 / 違反 / 法條	復工 / 日期
1	大觀國民中學多功能活動中心興建工程（101板建字第034號）	新北市板橋區僑中一街1號	1	鑫城營造有限公司	102	10	15	1.設規239：臨時配電箱之帶電部分裸露。 2.營59：地上1樓施工架之構架方式未符合國家標準。	2	無	無	無	無	無	1	鑫城營造有限公司	102	11	19	1.營11-1：地上3樓勞工未佩戴安全帽。 / 2.營69：以挖土機從事露天開挖作業時，未裝設警示燈。	2	無	無	無	無	無
2	新北市板橋區海山國民小學老舊校舍整建第二期工程（101板建字第416號）	新北市板橋區漢生東路280號	2	達固營造有限公司	102	10	17	1.營59：施工架之構件連接，未以金屬附屬配件固定。 2.營129：以鋼筋作為起重支持架。	2	無	無	無	無	無	2	達固營造有限公司	102	11	7	1.設規43：地上1樓抽水馬達之傳動帶未設置護罩等安全設備。 / 2.營19.1：B區地上4樓樓樓梯口，未設置護欄等防護設備。	2	營19.1	30000	1021107	營19.1	1021108
3	僑雄實業股份有限公司新建工程(101樹建字第731號)	新北市樹林區八德街370號旁	3	遠東營造有限公司	102	10	1	1.教17.1：未使勞工接受勞工安全衛生在職教育訓練。 / 2.設規245：電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞。 / 3.營12：儲存易燃性物料，未設置適當之滅火器材。	3	無	無	無	無	無	3	遠東營造有限公司	102	11	26	1.設規245:屋頂層電焊作業所使用之電焊柄，絕緣被覆損壞。 2.設規246:用電線路置於地面未架高。 3.營11-1:屋頂層施工人員未佩戴安全帽。	3	無	無	無	無	無
4	川富電機業有限公司-新莊廠房新建工程(101莊建字第534號)	新北市新莊區瓊林南路301巷7號	4	立源營造股份有限公司	102	10	21	1.設規241：交流電焊機二次側接電端子裸露。 / 2.設規246：地上1樓用電線路未架高。 / 3.營12：儲存易燃性物料（乙炔），未設置警告標誌。	3	無	無	無	無	無	4	立源營造股份有限公司	102	11	26	1.營40：外牆施工架構築未妥為設計並簽認計算書。 / 2.營46：施工架之載重限制未於明顯易見處明確標示。	2	無	無	無	無	無
5	岩易企業股份有限公司鶯歌工廠新建工程（102鶯建字第138號）	新北市鶯歌區永昌街185號			102	10	14	1.設規155-1：以捲揚機吊運物料時，其吊鉤未設置防滑舌片。 / 2.設規239：臨時配電箱之帶電部分裸露。 / 3.設規246：用電線路未架高，致有遭受破壞而引起感電危害。 / 4.營22：未立即清除掉落於屋頂鐵架下方安全網之垃圾。 / 5.營129：以鋼筋作為起重支持架。	5	無	無	無	無	無			102	11	28	已完工	無	無	無	無	無	無
6	永亦全企業有限公司鶯歌廠辦大樓新建工程(102鶯建字第076號)	新北市鶯歌區中湖街258巷8號旁	5	博程營造工程有限公司	102	10	14	1.設規190：使用乙炔及氧氣時，未將容器直立穩妥放置。 / 2.營20：地上1樓至2樓樓梯間護欄未設中間欄杆。 / 3.營129：鋼筋散放於施工架上。 / 4.營135：可調鋼管支撐未使用制式金屬配件。	4	無	無	無	無	無	5	博程營造工程有限公司	102	11	14	1.設規21：物料堆置雜亂，未保持使勞工不致跌倒之安全狀態。 / 2.營19.1：樓梯間開口，未設置護欄等防護設備。 / 3.營35：地上1樓模板堆置高度超過1.8公尺。	3	無	無	1021114	營19.1	1021128
7	新北市立海山高級中學改善及充實教學環境（圖書館屋頂防水隔熱整修）工程(102板建字第110號）	新北市板橋區漢生東路215號	6	荃偉營造有限公司	102	10	21	1.設規190：氧氣鋼瓶未將其直立穩妥放置。 / 2.設規230：使用之合梯無固定繫材扣牢。 / 3.設規246：用電線路未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。 / 4.營12：儲存易燃性物料（乙炔），未設置警告標誌。	4	無	無	無	無	無	6	荃偉營造有限公司	102	11	26	已完工	無	無	無	無	無	無
8	新北市立積穗國民中學工程(102中建字第227號)	新北市中和區民安街66號			102	10	29	1.營19.1：屋頂鋼架開口未設置安全網等防護設備。 / 2.營19.2：屋頂鋼架邊緣開口，未採取防墜措施。 / 3.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。 / 4.設規228：對於高差1.5公尺以上之鋼架未設置安全上下設備。 / 5.設規245：電焊柄部分絕緣被覆損壞。 / 6.設規61：金屬加工用圓盤鋸未設置鋸齒接觸預防裝置。	6	無	無	1021029	設規228營19.1 營19.2	1021101			102	11	25	已完工	無	無	無	無	無	無
9	全聯淡水店舖新建工程(102淡建字第234號)	新北市中山北路1段10號附近	7	成鴻營造有限公司	102	10	24	1.設規230：合梯未有固定繫材扣牢。 / 2.設規239：發電機外殼未予接地，致勞工有感電之虞。 / 3.設規246：用電線路未架高，致絕緣被覆有遭受破壞而引起感電危害。 / 4.營5：地面鋼筋裸露，未採取尖端彎曲或加裝護套。	4	無	無	無	無	無	7	成鴻營造有限公司	102	11	28	已完工	無	無	無	無	無	無
10	亞昕國際開發股份有限公司樣品屋設置工程	新北市林口區文化三路1段39巷內	8	仲瑩室內裝修有限公司	102	10	15	1.設規228：移動式施工架，未設置安全上下設備。 / 2.設規230：地上1樓使用之合梯無固定繫材扣牢。 / 3.設規241：空壓機之用電接點裸露，未設護圍或絕緣被覆。 / 4.設規243：電動機具未在其連接電路上裝設漏電斷路器。 / 5.營19.1：對於高度2公尺以上之開口部分未設置護欄。	5	無	無	1021015	設規228設規241設規243營19.1	1021017	8	仲瑩室內裝修有限公司	102	12	3	已完工	無	無	無	無	無	無
11	長虹建設股份有限公司樣品屋設置工程	新北市林口區文化三路1段與忠孝三路交叉口	9	正豐裝璜工程有限公司	102	10	15	1.設規106：對於高壓氣體容器使用時未固定。 / 2.設規108：對於高壓氣體貯存，未予固定。 / 3.設規190：從事金屬熔接作業時，未清楚分開使用中與非使用中之容器。 / 4.設規228：鋼構樣品屋未設置安全上下設備。 / 5.設規239：臨時配電箱之帶電部分裸露。 / 6.設規241：交流電焊機二次側接電端子裸露。 / 7.營11-1：鋼構樣品屋作業人員未佩戴安全帽。 / 8.營12：儲存易燃性物料未設置防止直接照設之遮蔽物。 / 9.營19.1：對於高度2公尺以上之開口未設置護欄。	9	無	無	1021015	設規228設規241營19.1	1021018	9	正豐裝璜工程有限公司	102	12	3	1.設規61：金屬加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。 / 2.設規230：地上1樓使用之合梯無固定繫材扣牢。 / 3.設規246：地上1樓用電線路置於地面未架高。 / 4.營19.1：地上1樓至3樓樓梯間開口，未設置護欄等防護設備。 / 5.營40：外牆施工架構築未妥為設計並簽認計算書。 / 6.營59：地上1樓外牆施工架之構件連接，未以制式插銷固定。	6	營19.1	30000	無	無	無
12	新莊區中港國小屋頂防水工程(101莊建字第560號)	新北市新莊區中港一街142號	10	武塔營造有限公司	102	10	17	1.設規061：金屬加工用圓盤鋸，未設置鋸齒接觸預防裝置。 / 2.設規239：臨時配電箱之帶電部分裸露。 / 3.設規245：電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞。 / 4.設規246：用電線路置於地面未架高。 / 5.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。 / 6.營12：儲存易燃性物料（乙炔），未設置警告標誌。	6	無	無	無	無	無	10	武塔營造有限公司	102	12	2	已完工	無	無	無	無	無	無
13	晶冠開發五股多功能會館大樓新建工程(100莊建字第595號)	新北市新莊區五工路68巷旁	11	互助營造股份有限公司	102	10	17	1.營22：電梯井之安全網上垃圾未立即清除。 / 2.營46：以施工架作為固定混凝土輸送管之用。 / 3.營59：施工架之構架方式未符合國家標準。	3	無	無	無	無	無	11	互助營造股份有限公司	102	12	2	1.設規229：使用移動梯未採取防止滑溜或轉動之必要措施。 / 2.設規230：使用之合梯無固定繫材扣牢。 / 3.設規242：攜帶型電燈，其燈座帶電露出部分未設置護罩。	3	無	無	無	無	無
14	典華幸福大樓新莊館新建工程(101莊建字第536號)	新北市新莊區中央路與中信街口	12	瑞助營造股份有限公司	102	10	4	1.設規21:物料堆置雜亂，未保持使勞工不致跌倒之安全狀態。 / 2.設規239:配電箱外殼未予接地，致勞工有感電之虞。 / 3.設規241:交流電焊機之二次側接電端子裸露。 / 4.營12:儲存易燃性物料（乙炔）未設置警告標誌。 / 5.營19:對於高度2公尺以上之樓梯開口，未設置護欄。 / 6.營40:外牆施工架構築未按施工圖說施作。 / 7.營59:施工架之構架方式未符合國家標準。 / 8.營129:鋼筋散放於施工架上。 / 9.營135:模板支撐之可調鋼管支柱，上端未固定於貫材上。 / 10.自檢辦法043:施工架未依規定定期實施檢查。	10	營19.1營059	60000	1021004	營19.1	1021014	12	瑞助營造股份有限公司	102	12	9	1.設規106：地上1樓高壓氣體容器使用時未固定。 / 2.設規155-1：地上1樓以捲揚機吊運物料時未標示最高負荷。 / 3.設規190：未清楚分開使用中與非使用中之容器。 / 4.設規239：地上1樓發電機之非帶電金屬外殼未予接地。 / 5.營12：儲存易燃性物料（乙炔），未設置警告標誌。	5	無	無	無	無	無
15	荔禾公司五股廠辦新建工程(102股建字第026號)	新北市五股區五權七路25號	13	銘晟營造有限公司	102	9	30	1.設規155-1：以捲揚機吊運物料時，其吊鉤防滑舌片故障。 / 2.設規246：用電線路置於地面未架高。	2	無	無	無	無	無	13	銘晟營造有限公司	102	10	31	1.設規232：對於有墜落危險之場所未設置警告標示。 / 2.營11：工地出入口所設置之拉開式大門，無作業需要時未予以關閉。 / 3.營11-1：施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。 / 4.營22：未立即清除掉落於電梯井安全網之材料及垃圾。	4	無	無	無	無	無
16	貝斯美德股份有限公司廠房新建工程(101股建字第216號)	新北市五股區五工三路106巷2號	14	欣源營造股份有限公司	102	9	30	1.設規43：未設置護罩等安全設備，致勞工有被捲及被夾之虞。 / 2.設規245：電焊作業所使用之電焊柄，部分絕緣被覆損壞。 / 3.營11-1：施工人員未佩戴安全帽。 / 4.營12：儲存易燃性物料（乙炔），未設置警告標誌。 / 5.營59.3：施工架之構架方式未符合國家標準。	5	無	無	無	無	無	14	欣源營造股份有限公司	102	10	31	1.起升則32：對於工地大門前使用移動式起重機具吊運物料時，未將其外伸撐座伸至最大極限位置。 / 2.設規21-1：鄰近道路作業未依規定設置適當之交通號誌。 / 3.營11-1：施工人員未正確戴用安全帽（頤帶未扣）。 / 4.營11：車輛機械進出頻繁之工作場所出入口，未設置交通引導人員。	4	無	無	無	無	無
	說明：工程名稱以現場工程告示牌所載內容為準。 / 勞 ：勞工安全衛生法 / 設規：勞工安全衛生設施規則 / 營 ：營造安全衛生設施標準 / 教 ：勞工安全衛生教育訓練規則 / 起升則：起重升降機具安全規則 / 自檢辦法：勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法					73					34

## 'file:///X:/統計資料庫/量次統計/101年量次統計/檢查量次統計/營造業/總表/林燕青.xls'#item
一般案件	萬里區（207）	0
職災檢查	金山區（208）	30000
檢舉案	板橋區（220）	60000
檢舉案複檢	汐止區（221）	90000
丁類危險性工作場所專案	深坑區（222）	120000
高速公路五楊段專案	石碇區（223）	150000
貨梯專案	瑞芳區（224）	180000
捷運工程專案	平溪區（226）	210000
管道工程專案	雙溪區（227）	240000
肇災場所專案	貢寮區（228）	270000
鄰水作業專案	新店區（231）	300000
感電預防專案	坪林區（232）	330000
道路作業專案	烏來區（233）	360000
專案10	永和區（234）	390000
專案11	中和區（235）	420000
專案12	土城區（236）	450000
專案13	三峽區（237）
專案14	樹林區（238）
專案15	鶯歌區（239）
專案16	三重區（241）
專案17	新莊區（242）
專案18	泰山區（243）
專案19	林口區（244）
專案20	蘆洲區（247）
	五股區（248）
	八里區（249）
	淡水區（251）
	三芝區（252）
	石門區（253）